
	郑州铁路职业技术学院文件

	郑铁办〔2025〕98号


关于印发《郑州铁路职业技术学院动火作业

管理办法》的通知

校属各单位：

现将《郑州铁路职业技术学院动火作业管理办法》印发给你们，请认真遵照执行。

郑州铁路职业技术学院

2025年11月26日  
郑州铁路职业技术学院

动火作业管理办法

为规范我校动火作业施工管理，坚决防范遏制重特大生产安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国建筑法》《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）等法律法规、技术标准办法，结合学校实际，特制定本办法。

总则

（一）主要目的：规范校园动火作业管理，防范火灾、爆炸事故发生，保障校园师生生命财产安全、教学科研秩序及实验实训设施安全。

（二）适用范围：本办法适用于郑州铁路职业技术学院校园内所有区域（含教学楼、宿舍、食堂、办公楼、图书馆、实验实训场地、在建施工区域等）的动火作业，包括焊接、切割、打磨、烘烤、熬制、喷灯作业焚烧、沥青熔炼、热沥青铺设及明火取暖、明火作业等产生明火或高温的操作。

（三）管理原则：动火作业实行“谁申请、谁负责”“先审批、后作业”“全程管控、闭环管理”原则，未经审批严禁擅自动火，违规动火从严追责。

职责分工

动火作业申请部门：履行主体责任，审核作业必要性、作业人员资质，落实作业现场安全管控，配备防护物资，开展动火作业安全教育培训，组织作业人员岗前安全交底，事故初期处置及善后配合。

动火作业业务管理职能部门：履行“三管三必须”“管业务必须管安全”原则，审核作业必要性，指导作业现场安全管控，对开展动火作业安全教育培训进行检查落实。

保卫处：负责学校动火作业的整体管理，进行动火安全监督检查，核查作业资质、防护措施，事故应急协调处置。

动火作业人员：需持有效作业资质证书上岗，严格按审批要求及操作规程作业，落实自身防护，发现安全隐患立即停止作业并上报。

动火现场监护人：由申请部门指定专人担任，全程坚守现场，熟悉灭火器材使用方法，监督作业合规性，作业结束后确认无复燃风险方可离场。

三、动火作业分级

根据作业风险程度划分为三个等级，实施差异化管理：

一级动火作业涉及极高风险，包括实验实训场地、易燃易爆物品储存或使用区（如实验室危险化学品柜、食堂燃气间）、配电室、消防控制中心、地下室、密闭空间、历史文化保护建筑以及距离可燃物不足1米的作业活动。

二级动火作业具有较高风险，涵盖教学楼、宿舍楼非易燃易爆区、办公楼、图书馆、食堂非燃气核心区以及距离可燃物1—3米的作业活动。

三级动火作业风险较低，适用于室外空旷无可燃物区域、临时施工空旷场地，且作业无易燃易爆隐患、无人员密集叠加情况。

四、动火作业审批流程
（一）申请提交：作业前1—3个工作日，申请部门填写《郑州铁路职业技术学院动火作业申请表》，明确作业区域、时间、类型、人员、防护措施，经申请部门负责人同意后提交。
（二）审核流程：动火需申请部门负责人同意，报相关业务管理部门复审后，交保卫处备案，保卫处确认动火等级，对不符合要求的驳回并说明理由。

（三）资质核查：保卫处核查作业人员资质证书、监护人身份，联合申请部门排查作业区域安全隐患（管线、可燃物、消防设施）。

（四）其他要求：严格禁止进行跨区域、超范围或超时效的动火作业，所有动火操作必须在指定区域内、办法范围内以及有效时间限制内执行，以确保工作安全，防止潜在风险和安全事故的发生。任何动火作业都必须事先获得相关审批，并严格遵守安全规程。

五、动火作业现场管控要求

（一）作业前准备

1.清理作业区域3米内可燃物，无法清理的用防火毯、防火隔板隔离，实验实训场地需提前断开相关设备电源，避免高温损坏实训设施。

2.配备足量适配灭火器材（干粉、二氧化碳灭火器等），一级动火需额外安排应急人员，联动就近消防设施备用。

3.申请部门组织安全交底，告知作业人员风险点、操作规程、应急处置方法，监护人、作业人员签字确认。

（二）作业风险管控

1.严禁在大风（风力≥5级）、暴雨、雷电、大雾等恶劣天气露天动火；夜间动火需配备充足照明，设置警示标识，避免无关人员靠近。

2.作业人员需穿戴防护用品（防火服、防护手套、护目镜），按规范操作设备，不得擅自更改作业参数、扩大作业范围。

3.监护人全程在岗，不得离岗、脱岗，实时观察作业情况，发现火星飞溅、可燃物冒烟等隐患，立即叫停作业并处置。

（三）作业后收尾

1.作业结束后，作业人员、监护人共同清理现场，熄灭余火，用湿布覆盖作业点降温，留守观察（一级动火观察≥30分钟，二、三级≥15分钟），确认无复燃风险后，方可离场。

2.申请部门需在作业结束后1个工作日内，要向保卫处备案，告知施工已结束。

六、其他要求

施工区域动火：对于施工区域的动火作业，外来施工单位需额外提交详细的施工安全协议，明确安全责任和应急措施。所有作业人员必须经过安全培训，方可申请动火许可。保卫处将定期进行巡查和监控，确保作业过程中严格遵守安全办法，及时处理任何隐患。

食堂动火：在食堂进行动火作业时，必须首先彻底关闭燃气阀门，并使用可燃气体检测仪严格检测燃气泄漏情况，确保作业环境安全。作业完成后，需重新检查阀门的密封性，确认无泄漏后方可恢复供气。严禁在燃气未完全切断的状态下进行任何动火操作，以防止火灾或爆炸事故的发生。
实验室动火：涉及危化品的需提前转移相关物品，通风换气，严禁与危化品操作同步进行，监护人须具备危化品应急处置能力。

图书馆动火：在图书馆进行动火作业时，需提前评估风险，清除作业区域周边的易燃物品，如书籍、纸张等，并确保通风系统正常运行。作业过程中需设置隔离区域，防止无关人员进入，作业后需彻底检查现场，确认无火源残留方可撤离。

宿舍动火：在宿舍区进行动火作业时，彻底清除作业区域周边的易燃物品，如床上用品、窗帘、衣物等，并确保通风设施正常运行。作业过程中需疏散相关楼层的学生或工作人员，设置警戒隔离区，严禁非作业人员进入。作业完成后，需仔细检查现场，确认无火源、高温残留物或隐患后，方可撤离并恢复宿舍正常使用。

七、应急处置

（一）初期措施：动火作业中发生火情、爆炸隐患，作业人员立即停止作业，监护人启动初期处置，使用现场灭火器材灭火，同时上报申请部门及保卫处。

（二）处置措施：保卫处接到报告后，协调调配消防资源，组织人员疏散，控制事故扩大，必要时联动外部消防部门处置；事故后按要求上报学院及上级主管部门，核查事故原因，追究相关责任。

八、责任追究

未经审批擅自动火、超范围/超时效动火、作业人员无资质上岗的，责令立即停工，并通报申请部门及相关人员。

因违规动火、监护失职导致火灾、设备损坏、人员受伤等事故的，依规追究申请部门、作业人员、监护人责任，情节严重的，移交司法机关处理。

审批部门未履行核查职责、违规审批的，追究相关审核审批人员责任。

九、附则

本办法未尽事宜，按国家、省市及学校安全管理相关法规执行。基建、后勤、实验实训室等消防重点领域，有关职能部门应进一步细化分工，制定详细的动火管理方案。
本办法由郑州铁路职业技术学院保卫处负责解释，自发布之日起施行。

附件：动火作业管理审批表

附件

动火作业管理审批表
	工程名称
	

	动火单位（盖章）
	
	施工位置
	

	动火人员
	
	管理人员及联系方式
	

	动火作业起止时间
	由   年   月  日起至    年   月    日止

	用火种类（用火、电焊、气焊等）及动火作业申报等级
	

	相关施工内容及主要安全措施
	可另附页

	动火单位意见（盖章）：
负责人签字：            年   月   日

	业务分管处室意见（盖章）：
负责人签字：            年   月   日

	消防管理科室意见：

核定动火作业等级：
签字：    年   月   日
	保卫处意见（盖章）：
负责人签字：          年   月   日


郑州铁路职业技术学院党政办公室            2025年11月26日印发


